项目概况及要求，项目概况

我院建筑面积为70582平方米，各类消防设施具体数量见报价明细表。

1  项目要求

1.1  检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、 消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。

1.2  检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。

1.3  查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观，以及设备和管道有无泄漏现象。

1.4  检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间 绝缘电阻值的记录；检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。

1.5  采用核对方式检查时，应与设计、验收等相关技术文件对比。

1.6  应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据，填写检测原始记录，并与上一次检测的原始记录对比。

1.7  检测过程中采用对讲设备进行联络，完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

## 2  消防供配电设施

2.1  消防配电

2.1.1  查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2.1.2  核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验：

2.1.2.1  自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

2.1.2.2  人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

2.1.2.3  查看最末一级配电箱运行情况。

2.2  自备发电机组

2.2.1  发电机

2.2.1.1  查看发电机铭牌。

2.2.1.2  自动控制方式启动发电机并用秒表计时，30S 后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况，试验时间不应超过 1Omin。

2.2.1.3  手动控制方式启动发电机，查看输出指标及信号。

2.2.1.4  查看发电机房通风设施。

2.2.2  储油设施

2.2.2.1  查看油位计及油位，按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。

2.2.2.2  核对燃油标号。

## 3  火灾自动报警系统

3.1  火灾探测器

3.1.1  点型感烟探测器

3.1.1.1  采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显。

3.1.1.2  消除探测器内及周围烟雾，报警控制器子动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.1.2  线型光束感烟探测器

3.1.2.1  按照 GB14003-92《线型光束感烟火灾探  测器技术要求及试验方法》附录 A 中表 A1 选用滤光片：

a）减光值<1.0dB；

b）在减光值为 1.0～10.OdB 之间依次变换滤光片； c）减光值大于10dB。

3.1.2.2  分别将上述不同减光值的滤光片，置于相向的发射与接收 器件之间、并尽量靠近接收器的光路上，同时用秒表开始计时。在不 改变滤光片设置位置的情况下，查看 30S 内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。

3.1.3  点型、线型感温探测器

3.1.3.1  点型感温探测器

3.1.3.1.1  可复位点型感温探测器，使用温度不低于 54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加 热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.1.3.1.2  不可复位点型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

3.1.3.2  线型感温探测器

3.1.3.2.1  可恢复型线型感温探测器，在距离终端盒 0.3m 以外的部位，使用 55～145℃的热源加热，查看火灾报警控制器火警信号显示。

3.1.3.2.2  不可恢复型线型感温探测器，采用线路模拟的方式试

验。

3.1.4  火焰(或感光)探测器

3.1.4.1  在探测器监测视角范围内、距离探测器 0.55～1.OOm 处， 放置紫外光波长<280nm 或红外光波长>850nm 光源，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；

3.1.4.2  撤消光源后，查看探测器的复位功能。

3.1.5  可燃气体探测器

3.1.5.1  试验气体的选择应符合 GB15322-94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第 5.1.6 条要求。

3.1.5.2  向探测器释放对应的试验气体，观察报警响应时限内报警控制器的显示情况。

3.2  手动报警按钮

3.2.1  触发按钮，查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯；

3.2.2  先复位手动按钮，后复位火灾报警控制器，查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。

3.3  火灾自动报警控制器

3.3.1  火灾报警控制器

3.3.1.1  触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

3.3.1.2  切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3.3.1.3  在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测：

3.3.1.3.1  模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

3.3.1.3.2  断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于 54℃的 热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警 控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不复位。

3.3.1.4  用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

3.3.1.5  系统复位，恢复到正常警戒状态。

3.3.2  火灾报警显示盘在火灾报警控制器的检测过程中，同时查看火灾显示盘的显示。

3.3.3  消防联动控制设备

3.3.3.1  对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自

检。

3.3.3.2  切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3.3.3.3  在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：

3.3.3.3.1  核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。

3.3.3.3.2  在接线端子处，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时，查看声、光故障报警信号。

3.3.3.3.3  远程手动启动各联动控制消防设备，查看控制信号的传输；系统复位。

3.3.3.4  恢复至正常警戒状态。

3.3.4  可燃气体报警控制器

3.3.4.1  试验气体的选择应符合 GB15322-94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第 5.1.6 条要求。

3.3.4.2  触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

3.3.4.3  切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3.3.4.4  在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：

3.3.4.4.1  模拟可燃气体探测器断路故障，查看故障显示，恢复系统警戒状态。

3.3.4.4.2  向非故障回路的可燃气体探测器施加试验气体，查看报警信号及报警部位显示。

3.3.4.4.3  触发消音键，查看报警信号显示。

3.3.4.5  系统复位，恢复到正常警戒状态。

3.4  火灾警报装置

3.4.1  使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。

3.4.2  输入控制信号，测量声警报的声强，具有光警报功能的，查看光警报。

## 4  消防给水

4.1  消防水池

4.1.1  查看水位及消防用水不被他用的设施。

4.1.2  查看补水设施；寒冷地区查看防冻设施。

4.2  消防水箱

4.2.1  查看水位及消防用水不被他用的设施。

4.2.2  消防水泵启动后，查看水位是否上升。

4.2.3  寒冷地区查看防冻设施。

4.3  稳压泵、增压泵及气压水罐

4.3.1  查看迸出口阀门开启程度。

4.3.2  核对启泵与停泵压力，查看运行情况。

4.4  消防水泵

4.4.1  查看水泵和阀门的标志。

4.4.2  转动阀门手轮，检查阀门状态。

4.4.3  在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。

4.4.4  在消防控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4.5  水泵控制柜

4.5.1  查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。

4.5.2  模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

4.6    水泵接合器

4.6.1    查看标志牌、止回阀。

4.6.2    转动手轮查看控制阀及泄水阀。

4.6.3    寒冷地区查看防冻措施。

4.6.4    用消防车等加压设施供水时，查看系统压力变化

## 5  消火栓  消防炮

5.1  室内消火栓

5.1.1  查看标志、箱体、组件及箱门。

5.1.2  查看栓口位置。

5.2  室外消火栓

5.2.1  查看消火栓外观。

5.2.2  出口处安装压力表，打开阀门，查看出水压力。

5.2.3  寒冷地区查看防冻措施。

5.3  消防炮(水炮、泡沫炮)

5.3.1  查看外观，转动手轮，查看人口控制阀。

5.3.2  人为操作消防炮，查看回转与仰俯角度及定位机构。

5.4  启泵按钮

5.4.1  查看外观和配件。

5.4.2  触发按钮后，查看消防泵启动情况、按钮确认灯和反馈信号显示情况。

5.5  系统功能

5.5.1  室内消火栓

5.5.1.1  选择最不利处消火栓，连接压力表及闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力。

5.5.1.2  连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示，测量栓口静水压力。

5.5.1.3  按设计出水量开启消火栓，测量最不利处消火栓出水压力。

5.5.1.4  按设计出水量开启消火栓，测量最有利处消火栓出水压力。

5.5.1.5  系统恢复正常状态。

5.5.2  消防炮

5.5.2.1  触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示，记录炮人口压力表数值。

5.5.2.2  具有自动或远程控制功能的消防炮，根据设计要求检测消防炮的回转、仰俯与定位控制。

## 6  自动喷水灭火系统

开始检测前，查看系统的控制方式。

6.1  报警阀组

6.1.1  湿式报警阀组

6.1.1.1  查看外观、标志牌、压力表；

6.1.1.2  查看控制阀，查看锁具或信号阀及其反馈信号。

6.1.1.3  打开试验阀，查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

6.1.1.4  恢复正常状态。

6.1.2  干式报警阀组

6.1.2.1  同 6.1.1.1～6.1.1.3 条。

6.1.2.2  缓慢开启试验阀小流量排气，空气压缩机启动后关闭试验阀，查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。

6.1.2.3  恢复正常状态。

6.1.3  预作用报警阀组

6.1.3.1  同 6.1.1.1 条、6.1.1.2 条。

6.1.3.2  充气装置按

6.1.2.2 条检验。

6.1.3.3  关闭报警阀人口控制阀，消防控制设备输出电磁阀控制信号，查看电磁阀动作情况及反馈信号。

6.1.3.4  恢复正常状态。

6.1.4  雨淋报警阀组

6.1.4.1  同 6.1.1.1 条、6.1.1.2 条。

6.1.4.2  电磁阀按

6.1.3.3 条检验。

6.1.4.3  当系统采用传动管控制时，核对传动管压力设定值；气压传动管的供气装置按

6.1.2.2 条检验。

6.1.4.4  恢复正常状态。

6.2  水流指示器

6.2.1  查看标志及信号阀。

6.2.2  开启末端试水装置，查看消防控制设备报警信号；关闭未端试水装置，查看复位信号。

6.3  喷头  查看外观。

6.4  末端试水装置

查看阀门、压力表、试水接头及排水管。

6.5  系统功能

6.5.1  湿式系统

6.5.1.1  开启最不利处末端试水装置，查看压力表显示；查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。

6.5.1.2  测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。

6.5.1.3  用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.1.4  系统恢复正常。

6.5.2  干式系统

6.5.2.1  开启最不利处末端试水装置控制阀，查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排

气情况。

6.5.2.2  测量自开启末端试水装置到出水压力达到 0.05MPa 的时间。

6.5.2.3  系统恢复正常。

6.5.3  预作用系统

6.5.3.1  先后触发防护区内两个火灾探测器，查看电磁阀、电动阀、

消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号，以及排气阀的排气情况。

6.5.3.2  报警后 2min 打开末端试水装置，测量出水压力。

6.5.3.3  用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.3.4  系统恢复正常。

6.5.4  雨淋系统

6.5.4.1  并联设置多台雨淋阀的系统，核对控制雨淋阀的逻辑关

系。

6.5.4.2  先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压，查看

电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。

6.5.4.3  用声级计测量水力警铃声强值。

6.5.4.4  不宜进行实际喷水的场所，应在试验前关严雨淋阀出口控

制阀。

6.5.4.5  系统恢复正常。

6.5.5  水幕系统

6.5.5.1  自动控制系统同 6.5.4.2 条～6.5.4.5 条。

6.5.5.2  人为操作系统查看控制阀及压力表。

6.5.6  水喷雾系统  同 6.5.4 条。

## 7  气体灭火系统

7.1  瓶组与储罐

7.1.1  查看外观、铅封、压力表和标志牌及称重装置。

7.1.2  操作选择阀的手动装置，打开后再复位。

7.1.3  对二氧化碳灭火系统，按灭火剂储瓶内二氧化碳的设计储存量，设定允许的最大损失量。采用拉力计，向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力，查看检漏装置能否发出报警信号。

7.1.4  对低压二氧化碳储罐，查看制冷装置及温度计。

7.2  喷嘴  查看外观。

7.3  气体灭火控制器

7.3.1  对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

7.3.2  将控制方式设定在手动，然后转换为自动，分别查看控制器的显示。

7.3.3  切断主电源，查看备用直流电源的自动投入和主、备电源的状态显示情况。

7.3.4  在备用直流电源供电状态下，模拟下列故障并查看控制器的显示：

7.3.4.1  火灾探测器断路。

7.3.4.2  启动钢瓶的启动信号线断路。

7.3.4.3  选择阀后主管道上压力讯号器的接线短路。

7.3.5  故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于 54℃的热源，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的显示和记录用万用表测量联动输出信号。

7.3.6  断路状态下，查看继电器输出触点，并用万用表测量触点"C"与"NC"间、"C"与"NO"间的电压。

7.3.7  全部复位，恢复到正常警戒状态。

7.4  系统功能

7.4.1  查看防护区内的声光报警装置，人口处的安全标志、声光报警装置，以及紧急启、停按钮。

7.4.2  系统设定在自动控制状态，拆开该防护区启动钢瓶的启动信 号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后，触发该防护 区的紧急启动按钮并用秒表开始计时，测量延时启动时间，查看防护 区内声光报警装置、通风设施、以及人口处声光报警装置等的动作情 况，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

7.4.3  先后触发防护区内两个火灾探测器，查看气体灭火控制器的 显示。在延时启动时间内，触发紧急停止按钮，达到延时启动时间后 查看万用表的显示及相关联动设备。完成试验后将系统恢复至警戒状态。

7.4.4  当进行喷气试验时，应符合 GB50263-1997 的 5.4.3 要求。

## 8  机械加压送风系统

8.1  控制柜

8.1.1  查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。

8.1.2  按钮启停每台风机，查看仪表及指示灯显刁亏。

8.2  风机

8.2.1  查看外观和标志牌。

8.2.2  控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况。

8.3  送风阀

8.3.1  查看外观。

8.3.2  手动、电动开启，手动复位，查看动作和信号反馈情况。

8.4  系统功能

8.4.1  自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。

8.4.2  采用微压计，在保护区域的顶层、中间层及最下层，测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。

8.4.3  全部复位，恢复到正常警戒状态。

## 9  机械排烟系统

9.1  控制柜  同 8.1 条。

9.2  风机  同 8.2 条。

9.3  排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗  同 8.3 条。

9.4  系统功能

9.4.1  自动控制方式下，分别触发两个相关的两个火灾探测器，查看相应排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统，同时查看风机运行状态的转换情况。

9.4.2  采用风速仪，按下列方法测量排烟风口的风速：

9.4.2.1  小截面风口(风口面积小于 0.3m2)，可采用 5 个测点。

9.4.2.2  当风口面积大于 0.3m2 时，对于矩形风口，按风口断面的大小划分成若干个面积。

9.4.2.3  若风口气流偏斜时，可临时安装一截长度为 0.5～1m，断面尺寸与风口相同的短管进行测定。

图 1：小截面风口测点布置

图 3：条缝形风口测点布置

图 2：矩形风口测点布置

图 4：圆形风口测点布置

9.4.3  按下列公式计算排烟风口的平均风速：

Vp= (VI+V2+V3+……vn)/n

式中：Vp----风口平均风速，m/s；

vl、V2、V3、vn-----各测点风速，

m/s；  n  一一测点总数。

9.4.4  按下列公式计算排烟量。

L=360OVp  ·  F(m3/h)

式中  ：L  一一  -排烟量(m3/hh

Vp  一一排烟口平均风速 m/s；

F  一一排烟口的有效面积 m2。

9.4.5  分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮，查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。

9.4.6  全部复位，恢复到正常警戒状态。

## 10  应急照明和疏散指示标志

10.1  应急照明

10.1.1  查看外观。

10.1.2  按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

10.1.2.1  自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

10.1.2.2  集中电源型切断其控制器主电源。

10.1.2.3  接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电

源。

10.1.3  使用照度计，测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

10.1.4  配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用 电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持 工作的其它房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

10.1.5  系统复位。

10.2  疏散指示标志

10.2.1  查看外观和位置，核对指示方向。

10.2.2  关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况，测试亮度。

10.2.3  切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用 照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

10.2.4  系统复位。

## 11  应急广播系统

11.1  扩音机

11.1.1  查看仪表、指示灯、开关和控制按钮。

11.1.2  用话筒播音，检查监听效果。

11.2  扬声器  检查外观及音响效果。

11.3  系统功能

11.3.1  在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

11.3.2  自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

11.3.3  公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

11.3.4  用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于 60dB 时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

## 12    消防专用电话

12.1    用消防专用电话通话，检查通话效果。

12.2    用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。

12.3    查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电

话

## 13  防火分隔设施

13.1    防火门

13.1.1  查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

13.1.2  关闭后，分别从内外两侧开启。

13.1.3  开启常闭防火门，查看关闭效果。

13.1.4  分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。

13.1.5  疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

13.1.6  全部复位，恢复正常状态。

13.2    防火卷帘

13.2.1  查看外观。

13.2.2  按下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后复位。

13.2.2.1  机械操作卷帘升降。

13.2.2.2  触发手动控制按钮。

13.2.2.3  消防控制室手动输出遥控信号。

13.2.2.4  分别触发两个相关的火灾探测器。

13.2.3  恢复至正常状态。

13.3   电动防火阀

13.3.1  查看外观。

13.3.2  手动开启后复位。

13.3.3  分别触发两个相关的火灾探测器，查看动作情况和反馈信号后复位。

## 14  消防电梯

14.1  触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。

14.2  在轿厢内用专用对讲电话通话，并控制轿厢的升降。

14.3  用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。

14.4  具有联动功能的消防电梯，分别触发两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号。

14.5  触发消防控制设备远程控制按钮，重复试验。

14.6  恢复正常状态。

15、检测时间为合同签定后10个工作日内。检测需符合消防部门的规定，并出具消防部门认可的报告。

16、付款方式：以合同约定为准。

投 标 函

眉山市彭山区中医医院：

我方全面研究了“       ”项目谈判文件(项目编号:      )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权       (姓名、职务)代表我方            (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

我方投标报价为：小写：         大写：

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件2份（中标后提供）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按谈判文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

投 标 人：      （签字或盖章）

地   址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电  话：

传  真：

日  期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。项目检测方案格式自拟。包含但不限于：1.项目概况，2.检测评估实施方案(包括有资质检测人员配置、检测完成时间等）。

| 报价明细清单（含税） |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |  |
| 消防栓 | 373 | 个 |  |  | 注：清单上数量较多的项目，按照检测规范要求进行抽查检测。 |  |
| 消防炮 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 防火门 | 243 | 扇 |  |  |  |  |
| 感烟 | 2342 | 个 |  |  |  |  |
| 感温 | 114 | 个 |  |  |  |  |
| 手报 | 262 | 个 |  |  |  |  |
| 消钮 | 408 | 个 |  |  |  |  |
| 输入模块 | 107 | 个 |  |  |  |  |
| 输出模块 | 406 | 个 |  |  |  |  |
| 警报 | 283 | 个 |  |  |  |  |
| 喷淋 | 5200 | 个 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 752 | 个 |  |  |  |  |
| 气体探测 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 13 | 套 |  |  |  |  |
| 声光 | 268 | 个 |  |  |  |  |
| 风阀 | 85 | 个 |  |  |  |  |
| 强切 | 101 | 个 |  |  |  |  |
| 强启 | 36 | 个 |  |  |  |  |
| 水流 | 38 | 个 |  |  |  |  |
| 蝶阀 | 39 | 个 |  |  |  |  |
| 防火窗 | 103 | 扇 |  |  |  |  |
| 防火卷帘 | 30 | 扇 |  |  |  |  |
| 广播 | 37 | 个 |  |  |  |  |
| 压力开关 | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 报警阀 | 14 | 套 |  |  |  |  |
| 喷淋泵电主柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 消火栓泵电主柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 泡沫模块 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 燃气模块 | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 火灾联动报警控制系统 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 泡沫系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 消防控制室图形显示系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 消防电话系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 灭火装置联动控制器系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 消防高低位水箱系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 电器火灾监控系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 消防设备电源状态监控系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 防火门监控系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 发电机房系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 建安费 | 1 | 项 |  |  | 包含人工费、材料(包含工程设备，下同)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成，建安费为8% |  |
| 合计小写 | XX元整 |  |
| 合计大写：XX元整 |  |

书面声明

致：

本公司                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

如果有相关法律法规规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。  如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：